## Sheet1
角色 | 电气领班W | 高配A | 高配B | 变电站C | 变电站D | 变电站E | 柴发G | 柴发H | 暖通领班K | 冷站I | 冷站J | 精密空调L | 环境处M
T. | 能源中控室值班待命 | 能源中控室值班待命 | 能源中控室值班待命 | A区值班待命 | A区值班待命 | A区值班待命 | A3柴发楼值班待命 | A3柴发楼值班待命 | A区值班待命 | A区地下冷站值班待命 | A区地下冷站值班待命 | A区值班待命 | B2区值班待命
T+0 | 收到演练指令，安排高配值班员前往高配室现场确认； | A、B携带手电、对讲机前往高配室，现场确认市电情况。报告领班2#高配室双路市电中断； | A、B携带手电、对讲机前往高配室，现场确认市电情况。报告领班2#高配室双路市电中断；
T+20s | 宣布2#高配双路市电中断演练启动。呼叫供配电值班组、柴发值班组及暖通值班组开展2#高配市电中断应急处置；电话通知环境设备部处值班员18511871370、物业工程主管13552587372； | A关注2#高配配电柜动作情况，并及时汇报； | B准备配电操作工具； | 接到电气领班通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接到电气领班通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接到电气领班通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接到电气领班通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置，前往柴发设备区； | 接到电气领班通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置，前往柴发设备区； | 接到电气领班通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置；K前往能源监控室； | 接到电气领班通知，当班全组人员进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接到电气领班通知，当班全组人员进入2#高压配电站双路市电断电应急处置；I、J前往1#、2#冷冻站现场，到达后通报。 | 接到电气领班通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接物业电气领班通知，报配电组王镜伟18201288726；邵雨濛13810596678；值班员前往能源中控室现场支持；
T+1min | 保持监控。 | A、B检查2#高压配电站各配电柜状态，所有分闸成功后通报，202/245-A开关分闸后挂禁止合闸标识； | A、B检查2#高压配电站各配电柜状态，所有分闸成功后通报，202/245-A开关分闸后挂禁止合闸标识； | C前往10#变电站检查各配电柜运行情况；人员到位后报告。 | D前往11#变电站检查各配电柜运行情况；人员到位后报告。 | E前往12#变电站检查各配电柜运行情况；人员到位后报告。 | G、H现场监测2层柴油发电机并机启动情况，并机成功输出后通报； | G、H现场监测2层柴油发电机并机启动情况，并机成功输出后通报； | K到达能源监控室，监控冷源群控系统、动环监控系统. | I前往1#冷冻站现场，到达后通报。 | J前往2#冷冻站现场，到达后通报。 | L前往屋面确认屋面设备运行情况，到达后通报。 | 保持监控
T+2min | 保持监控。 | A、B确认2#高压配电站柴油发电机进线柜合闸情况，检查各馈线柜合闸情况；所有馈线柜合闸动作成功后通报； | A、B确认2#高压配电站柴油发电机进线柜合闸情况，检查各馈线柜合闸情况；所有馈线柜合闸动作成功后通报； | C确认10#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往1#变电站； | D确认11#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往1#变电站； | E巡视12#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往4#变电站。 | G、H现场关注2层柴油发电机组并机输出情况，确认柴发并机数不小于4台后通知W。 | G、H现场关注2层柴油发电机组并机输出情况，确认柴发并机数不小于4台后通知W。 | K监控冷源群控系统及动环监控系统； | I于1#冷冻站待命； | J于2#冷冻站待命； | L监控屋面设备运行情况。 | 保持监控
T+3min | W接到A通报后，通知K可以启动水冷系统一次泵、冷却泵； | A、B回到能源中控室，监控10kV控制系统、电力监控系统；A确认柴发并机数不小于4台后通知W | A、B回到能源中控室，监控10kV控制系统、电力监控系统；B呼叫电力公司，确认市电故障情况。 | C、D到达1#变电站，监控各配电柜运行情况，确认运行正常后通报； | C、D到达1#变电站，监控各配电柜运行情况，确认运行正常后通报； | E巡视4#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | G、H现场关注2层柴油发电机组并机输出情况。 | G、H现场关注2层柴油发电机组并机输出情况。 | K通知I启动水冷泵组； | 收到K通知后，I、J启动1#、2#冷冻站水冷系统一次泵、冷却泵，启动完成后通报； | 收到K通知后，I、J启动1#、2#冷冻站水冷系统一次泵、冷却泵，启动完成后通报； | L巡视屋面各机组运行状态。 | 掌握市电故障情况后在值班群报告；
T+8min | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 收到I通知后，根据冷源群控系统供回水温差情况通知L启动水冷冷却塔。 | I监测1#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况； | J监测2#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况； | L从屋面启动水冷机组冷塔运行状态，启动正常通知K。 | 保持监控
T+9min | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 接到L通知后，通知J启动热泵。 | I监测1#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况； | J启动2#冷冻站热泵、热泵短循环泵，热泵稳定运行后通报； | L巡视屋面各机组运行状态。 | 保持监控
T+11min | 接到K通知后，通知G允许柴发机组启动功率管理 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | G、H接到领班W通知后，设置2层柴油发电机组控制柜最小并机数为2台，进入功率管理倒计时； | G、H接到领班W通知后，设置2层柴油发电机组控制柜最小并机数为2台，进入功率管理倒计时； | 接到J通报后，通知W暖通负荷启动完毕。 | I监测1#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况并通报。 | J监测2#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况并通报。 | 保持巡视。 | 保持监控
T’+14min | 接各组通报，宣布演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 总结演练情况，提出整改问题，撰写演练报告。