## Sheet1
角色 | 电气领班W | 高配A | 高配B | 变电站C | 变电站D | 变电站E | 柴发G | 柴发H | 暖通领班K | 冷站I | 冷站J | 精密空调L | 环境处M
T’ | 能源中控室待命 | 2#高压配电站待命 | 2#高压配电站待命 | C于10#变电站待命、 | D于11#变电站待命； | E于12#变电站待命 | A3柴发楼2层运行机组处待命 | A3柴发楼2层运行机组处待命 | 能源中控室待命； | 1#、2#冷冻站待命 | 1#、2#冷冻站待命 | 屋面保持待命 | 通知总控中心，发起演练开始指令。
T’+0 | W收到指令，宣布双路市电恢复场景启动，通报各组开始市电恢复流程。 | A、B携带照明工具、通讯工具、配电操作工具检查2#高压配电站各配电柜状态； | A、B携带照明工具、通讯工具、配电操作工具检查2#高压配电站各配电柜状态； | C监测10#变电站各配电柜运行情况； | D监测11#变电站及下属控制室各配电柜运行情况； | E监测12#变电站各配电柜运行情况。携带照明工具、通讯工具。 | 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具；G、H现场监测2层柴油发电机运行情况； | 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具；G、H现场监测2层柴油发电机运行情况； | K监视冷源群控系统及动环监控系统； | I、J监控1#、2#冷冻站现场暖通设备运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | I、J监控1#、2#冷冻站现场暖通设备运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | L于屋面确认屋面设备运行情况；L携带照明工具、通讯工具。 | 保持监控。
T’+10s | 保持监控。 | 持续监控2#高压配电站各配电柜运行情况。 | 持续监控2#高压配电站各配电柜运行情况。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | G、H保持监测2层柴油发电机组并机运行情况。 | G、H保持监测2层柴油发电机组并机运行情况。 | K通知I关停水冷冷机、热泵。 | I、J关停1#、2#冷冻站高压冷水水冷机组、热泵、热泵短循环泵，关停成功后通知K。 | I、J关停1#、2#冷冻站高压冷水水冷机组、热泵、热泵短循环泵，关停成功后通知K。 | L巡视屋面各机组运行状态， | 保持监控。
T’+1min | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 接到I通知后，通知L关停水冷冷却塔。 | I、J监控1#、2#冷冻站现场暖通设备运行情况。 | I、J监控1#、2#冷冻站现场暖通设备运行情况。 | 接到K通知后关停水冷机组冷却塔，完成后通知K。 | 保持监控。
T’+2min | 保持监控。 | 持续监控2#高压配电站各配电柜运行情况。 | 持续监控2#高压配电站各配电柜运行情况。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | K接到L通知后，通知I关停水冷系统一次泵、冷却泵。 | I、J接K通知后关停水冷系统一次泵、冷却泵，完毕后通报。 | I、J接K通知后关停水冷系统一次泵、冷却泵，完毕后通报。 | L于屋面确认屋面设备运行情况。 | 保持监控。
T’+3min | 收到K通知后，通知A开始分闸操作。 | 收到W通报后，开始市电恢复操作：A操作B复核，将2#高压配电站211至216馈线开关、201应急电源进线开关、226至221馈线开关、202应急电源进线开关逐一分闸，分闸完成后通报。 | 收到W通报后，开始市电恢复操作：A操作B复核，将2#高压配电站211至216馈线开关、201应急电源进线开关、226至221馈线开关、202应急电源进线开关逐一分闸，分闸完成后通报。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 接到I通报后，K通知W暖通设备负荷关停完毕。 | I、J监控1#、2#冷冻站现场暖通设备运行情况。 | I、J监控1#、2#冷冻站现场暖通设备运行情况。 | L巡视屋面各机组运行状态。 | 保持监控。
T’+5min | 保持监控。 | A操作B复核，将2#高压配电站202进线、221至226馈线开关、245-A母联开关、216至211馈线开关逐一合闸，合闸完成后通报。 | A操作B复核，将2#高压配电站202进线、221至226馈线开关、245-A母联开关、216至211馈线开关逐一合闸，合闸完成后通报。 | C确认10#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往1#变电站； | D确认11#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往1#变电站； | E巡视12#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往4#变电站。 | 保持监控2层柴油发电机停机情况。 | 保持监控2层柴油发电机停机情况。 | K监视冷源群控系统及动环监控系统； | 保持监控。 | 保持监控。 | L巡视屋面各机组运行状态，接到K通知后启动水冷冷却塔，完成后通知K。 | 保持监控。
T’+7min | 接到合闸完成通报后，通知K可以启动暖通系统负荷。 | A、B检查2#高压配电站各配电柜运行状态； | A、B检查2#高压配电站各配电柜运行状态； | C、D到位通报；C、D监控1#变电站各配电柜运行情况； | C、D到达并监控1#变电站各配电柜运行情况并通报； | E到达并监控12#变电站各配电柜运行情况并通报。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 接到W通知后，通知I、J启动水冷系统一次泵、冷却泵。 | I、J收到K通知后，启动1#、2#冷冻站水冷系统一次泵、冷却泵，启动完成后通报。 | I、J收到K通知后，启动1#、2#冷冻站水冷系统一次泵、冷却泵，启动完成后通报。 | L巡视屋面各机组运行状态。 | 保持监控。
T’+8min | 保持监控。 |  |  | C、D监控1#变电站各配电柜运行情况； | C、D监控1#变电站各配电柜运行情况； | E巡视4#变电站各配电柜运行情况。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 收到I通报后，通知I启动高压冷水机组。 | I、J接到L通知后启动高压冷水机组，稳定运行后通知W； | I、J接到L通知后启动高压冷水机组，稳定运行后通知W； | L巡视屋面各机组运行状态。 | 保持监控。
T’+9min | 保持监控。 | [5 empty] | 确认2层所有柴油发电机完成停机后通报。 | 确认2层所有柴油发电机完成停机后通报。 |  |  |  |  | 保持监控。
T’+12min | 保持监控。 | [5 empty] | 保持监控。 | 保持监控。 | 接到I通知后，通知L启动屋面风冷冷塔。 | 在1#、2#冷冻站待命。 | 在1#、2#冷冻站待命。 | 启动水冷冷却塔，运行正常后通知K。 | 保持监控。
T’+13min | 保持监控。 | [5 empty] | 保持监控。 | 保持监控。 | 接到L通知后，通知J启动2#冷冻站热泵 | J接到L通知后启动热泵、热泵短循环泵，稳定运行后通知K。 | J接到L通知后启动热泵、热泵短循环泵，稳定运行后通知K。 | L巡视屋面各机组运行状态。 | 保持监控。
T’+17min | W接到K通报后，通知各专业确认运行情况稳定恢复正常。 | A、B将2#高压配电站各配电柜打到远方位置，完成后通报。 | A、B将2#高压配电站各配电柜打到远方位置，完成后通报。 | C、D、E继续巡视1#变电站、4#变电站、10#变电站、11#变电站、12#变电站及8#变电站各配电柜运行情况，完成后通报。 | C、D、E继续巡视1#变电站、4#变电站、10#变电站、11#变电站、12#变电站及8#变电站各配电柜运行情况，完成后通报。 | C、D、E继续巡视1#变电站、4#变电站、10#变电站、11#变电站、12#变电站及8#变电站各配电柜运行情况，完成后通报。 | 检查2层所有柴油发电机完成停机，记录柴油消耗情况，检查各机组日用油箱油位，完成后通报。 | 检查2层所有柴油发电机完成停机，记录柴油消耗情况，检查各机组日用油箱油位，完成后通报。 | 收到I通报后，通知W暖通负荷启动完成； | I、J检查1#、2#、冷冻站及蓄冷罐运行情况，完成后通报。 | I、J检查1#、2#、冷冻站及蓄冷罐运行情况，完成后通报。 | 确认各机房温湿度及末端精密空调运行情况，完成后通报。 | 保持监控。
T’+19min | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 监视冷源群控系统及动环监控系统运行正常，完成后通报。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。
T’+20min | 接各组通报，宣布演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 总结演练情况，提出整改问题，撰写演练报告。