## Sheet1
角色 | 电气领班W | 高配A | 高配B | 变电站C | 变电站D | 变电站E | 柴发G | 柴发H | 暖通领班K | 冷站I | 冷站J | 精密空调L | 环境处M
T’ | 能源中控室待命 | 3#高压配电站 | 3#高压配电站 | 9#变电站待命； | 10#变电站待命； | 11#变电站待命 | A3柴发楼3层运行机组处待命 | A3柴发楼3层运行机组处待命 | 能源中控室待命； | 地下一层精密空调间待命 | 一层精密空调间待命 | 二层精密空调间待命 | 通知总控中心，发起演练开始指令。
T’+0 | W收到指令，通报各组开始市电恢复流程。 | 监测3#高压配电站各配电柜状态；携带照明工具、通讯工具、配电操作工具。 | 监测3#高压配电站各配电柜状态；携带照明工具、通讯工具、配电操作工具。 | C监控9#变电站各配电柜运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | D监控10#变电站各配电柜运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | E监控11#变电站各配电柜运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | G、H现场监测3层柴油发电机运行情况；携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具。 | G、H现场监测3层柴油发电机运行情况；携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具。 | K监视冷源群控系统及动环监控系统。 | I监控地下一层机房精密空调间运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | J监控一层机房精密空调间运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | L监控二层机房精密空调间运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | 保持监控
T’+10s | W通报开始分闸操作。 | 同上 | 同上 | C监测9变电站各配电柜运行情况； | D监测10#变电站及下属控制室各配电柜运行情况。 | E监测11#变电站各配电柜运行情况。 | 保持监控3层柴油发电机运行情况。 | 保持监控3层柴油发电机运行情况。 | K监视冷源群控系统及动环监控系统； | I监控地下一层机房精密空调间运行情况； | J监控一层机房精密空调间运行情况。 | L监控二层机房精密空调间运行情况。 | 保持监控
T’+2min | 接到A通报后，通报开始合闸操作 | 收到W通报后，开始合闸操作；A操作B复核，将3#高压配电站202进线、221至227馈线开关、245-A母联开关、217至211馈线开关依序合闸，合闸完成后通报。 | 收到W通报后，开始合闸操作；A操作B复核，将3#高压配电站202进线、221至227馈线开关、245-A母联开关、217至211馈线开关依序合闸，合闸完成后通报。 | C监测9#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往6#变电站。 | D监测10#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往3#变电站。 | E监测11#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往12#变电站。 | 检查3层柴油发电机退出并机情况。 | 检查3层柴油发电机退出并机情况。 | K监控冷源群控系统及动环监控系统； | I确认地下一层机房精密空调间运行情况，运行正常后，通报并前往8#、9#变电站； | J监测一层精密空调间运行情况，运行正常后，通报并前往10#变电站； | L确认二层层机房精密空调间运行情况；运行正常后，通报并前往11#变电站。 | 保持监控
T’+4min | 收到A合闸完成通报后，通知K可以恢复办公区冷源供应。 | A、B检查3#高压配电站各配电柜状态，并通报； | A、B检查3#高压配电站各配电柜状态； | C监测6#变电站供配电设备运行情况，运行正常后通报。 | D监测3#变电站供配电设备运行情况，运行正常后通报。 | E监测12#变电站供配电设备运行情况，运行正常后通报。 | 保持监控3层柴油发电机停机情况。 | 保持监控3层柴油发电机停机情况。 |  | I到达8#、9#变电站监测精密空调运行情况，运行正常后通报并前往7#冷冻站； | J监测10#变电站精密空调运行情况，运行正常后通报并前往7#冷冻站； | L监测11#变电站精密空调情况，确认运行正常后通报并前往屋面。 | 保持监控
T’+6min | 保持监控 | [5 empty] | 保持监控 | 保持监控 | 收到W通知，通知I、J启动B区冷源。 | I、J到达7#冷冻站后启动一次泵、冷却泵，启动成功后启动冷水机组，稳定运行后通报； | I、J到达7#冷冻站后启动一次泵、冷却泵，启动成功后启动冷水机组，稳定运行后通报； | 到达屋面待命。 | 保持监控
T’+8min | 保持监控 | [5 empty] | 检查3层所有柴油发电机完成停机后通报。 | 检查3层所有柴油发电机完成停机后通报。 | 接到I/J通报后，通知L启动B区水冷系统冷却塔。 |  |  | 到达屋面待命。 | 保持监控
T’+10min | 保持监控 | [5 empty] | 原地待命。 | 原地待命。 | 监视冷源群控系统及动环监控系统。 | 监测7#冷冻站各泵组及冷机运行情况； |  | 收到K通知后启动屋面B区水冷系统冷却塔，稳定运行后通报。 | 保持监控
T’+11min | 通报各组确认各专业运行情况稳定恢复正常。 | A、B将3#高压配电站各配电柜打到远方位置，完成后通报。 | A、B将3#高压配电站各配电柜打到远方位置，完成后通报。 | C前往3#变电站，配合7#冷站恢复工作； | D前往5变电站、6#变电站、9#变电站；各配电柜运行情况，完成后通报 | E前往10#变电站、11#变电站及12#变电站各配电柜运行情况，完成后通报。 | 检查3层所有柴油发电机完成停机，记录柴油消耗情况，检查各机组日用油箱油位，完成后通报。 | 检查3层所有柴油发电机完成停机，记录柴油消耗情况，检查各机组日用油箱油位，完成后通报。 | 收到L通报后，通知W暖通负载启动完毕；确认冷源群控系统及动环监控系统运行正常后通报。 | I、J巡视其他变电站确认精密空调运行正常后通报。 | I、J巡视其他变电站确认精密空调运行正常后通报。 | L前往巡视其他变电站确认精密空调运行正常后通报。 | 保持监控
T’+14min | 接各组通报，宣布演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 总结演练情况，提出整改问题，撰写演练报告。