## Sheet1
开始时间 | 电气领班W | 高配A | 高配B | 变电站C | 变电站D | 变电站E | 柴发G | 柴发H | 暖通领班K | 冷站I | 冷站J | 精密空调L | 环境处M
T | 能源中控室值班待命 | 能源中控室值班待命 | 能源中控室值班待命 | A区值班待命 | A区值班待命 | A区值班待命 | A3柴发楼值班待命 | A3柴发楼值班待命 | A区值班待命 | A区地下冷站值班待命 | A区地下冷站值班待命 | A区值班待命 | B2区值班待命
T+0 | 收到演练指令，安排高配值班员前往高配室现场确认； | A、B携带手电、对讲机前往1#高压配电站，现场确认市电情况。通知电气领班1#高配室双路市电中断 | A、B携带手电、对讲机前往1#高压配电站，现场确认市电情况。通知电气领班1#高配室双路市电中断 | 接到电气领班通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置 | 接到电气领班通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置；携带照明工具、通讯工具 | 接到电气领班通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置；携带照明工具、通讯工具 | 接到电气领班通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置 | 接到电气领班通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置；携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具 | 接到电气领班通知，进入1#高压配电站双路市电断电应急处置；携带照明工具、通讯工具 | 接到电气领班通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置 | 接到电气领班通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置 | 接到电气领班通知，进入1#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接物业电气领班通知，报配电组王镜伟18201288726；邵雨濛13810596678；
T+20S | 宣布1#高配双路市电中断演练启动。通知供配电值班组、柴发值班组及暖通值班组开展1#高配市电中断应急处置；电话通知环境设备部处值班员18511871370、物业工程部吴成华13552587372； | A关注1#高配配电柜动作情况，并及时汇报； | B准备好配电操作工具后与A汇合； | 携带照明工具、通讯工具； | 携带照明工具、通讯工具； | 携带照明工具、通讯工具； | 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具； | 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具； | 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具； | 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具； | 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具； | 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具；
T+1min | 保持监视 | A、B通报1#高压配电站所有开关分闸成功； | A、B通报1#高压配电站所有开关分闸成功； | C前往高压冷机控制室；人员到位后通报。 | D前往2#变电站；人员到位后通报。 | E前往7#变电站；人员到位后通报。 | 前往柴发楼1层监测1层柴油发电机并机启动情况，并机成功输出后通报； | 前往柴发楼1层监测1层柴油发电机并机启动情况，并机成功输出后通报； | 前往能源中控室，监测冷源群控系统，到达后通报； | 前往5#冷冻站现场，到达后通报。 | 前往5#冷冻站现场，到达后通报。 | 前往屋面确认屋面设备运行情况，到达后通报。 | 值班员前往能源中控室现场支持；
T+2min | 保持监视 | A、B检查1#高压配电站柴油发电机进线柜、各馈线柜合闸情况，合闸成功后通报合闸成功；202/245-A开关挂禁止合闸标识。 | A、B检查1#高压配电站柴油发电机进线柜、各馈线柜合闸情况，合闸成功后通报合闸成功；202/245-A开关挂禁止合闸标识。 | C检查高压冷机控制室各配电柜运行情况； | D检查2#变电站各配电柜运行情况； | E检查7#变电站各配电柜运行情况； | G、H现场关注1层柴油发电机组输出情况。 | G、H现场关注1层柴油发电机组输出情况。 | K从冷源群控系统监控风冷冷机启动；（风冷冷机自启动） | I、J监测5#冷冻站风冷系统暖通设备运行情况； | I、J监测5#冷冻站风冷系统暖通设备运行情况；
T+3min | 保持监视 | A、B回到能源中控室，监控10kV控制系统、电力监控系统，确认柴发并机数为不小于4台后通知W； | A、B回到能源中控室，监控10kV控制系统、电力监控系统，确认柴发并机数为不小于4台后通知W；B呼叫电力公司，确认市电故障情况。 | C确认高压冷机控制室各配电柜运行情况，正常后通告； | D、E分别前往1#、2#冷冻站。 | D、E分别前往1#、2#冷冻站。 | 保持监控 | 保持监控 | 接L通知后，K通知I、J前往1#、2#冷站； |  |  | L通知K，已确认屋面风冷机组启动正常。 | 掌握市电故障情况后在值班群报告；
T+4min | 接到C通报后，通知K允许启动水冷系统、热泵。 | 保持监控。 | 保持监控。 | C监测高压冷机控制室各配电柜运行情况； | D、E于1#、2#冷冻站协助高压冷机开机； | D、E于1#、2#冷冻站协助高压冷机开机； | 保持监控 | 保持监控 | 接到W通知后，K通知I启动高压冷水机组、通知L启动水冷系统冷却塔； | I、J到达1#、2#冷冻站，接到W通告后启动高压冷水机组，全部运行稳定后通报。 | I、J到达1#、2#冷冻站，接到W通告后启动高压冷水机组，全部运行稳定后通报。 | L保持巡视，根据K指令启动水冷冷却塔。
T+8min | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | C前往2#变电站监测各配电柜运行情况； | D、E巡视高压冷机控制室、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况。 | D、E巡视高压冷机控制室、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况。 | 保持监控 | 保持监控 | 根据实际需求，通知J启动热泵； | I保持监控1#、2#冷冻站水冷暖通设备运行情况；接到K通知启动热泵，运行稳定后通报。 | J前往5#冷冻站。接到K通知启动热泵，运行稳定后通报。 | 保持巡视。
T+13min | 根据通报情况确认暖通负荷启动完毕，通知G允许柴油发电机进行功率管理。 | 保持监控。 | 保持监控。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况。 | G、H接到领班W通知后，设置1层柴油发电机组控制柜最小并机数为2台，进入功率管理倒计时；保持监测1层柴油发电机组运行情况。 | G、H接到领班W通知后，设置1层柴油发电机组控制柜最小并机数为2台，进入功率管理倒计时；保持监测1层柴油发电机组运行情况。 | K通知W暖通负荷启动完毕；监视冷源群控系统及动环监控系统； | I监测1#、2#冷冻站水冷暖通设备运行情况； | J检测5#冷冻站监测风冷暖通设备运行情况。 | 保持巡视。
T+18min30s | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | G、H确认柴油发电机组减机完成，通知W； | G、H确认柴油发电机组减机完成，通知W； | 保持监视. | 保持监视. | 保持监视. | 保持巡视。
T+19min | 通知各组确认运行情况稳定恢复正常。 | A、B前往确认1#高压配电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | A、B前往确认1#高压配电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | 通报领班并保持监测1层柴油发电机组运行情况，确认运行正常后通报。 | 通报领班并保持监测1层柴油发电机组运行情况，确认运行正常后通报。 | K监视冷源群控系统及动环监控系统，确认运行正常后通报。 | I监测1#、2#冷冻站水冷暖通设备运行情况；确认运行正常后通报。 | J前往5#冷冻站监测风冷暖通设备运行情况；确认运行正常后通报。 | L巡视屋面各机组运行状态确认运行正常后通报；。
T+22min | 接到各组通报，宣布演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 总结演练情况。