## Sheet1
开始时间 | 电气领班 W | 高配 A | 高配 B | 变电站 C | 变电站 D | 变电站 E | 柴发 G | 柴发 H | 暖通领班 K | 冷站 I | 冷站 J | 精密空调间 L | 环境处值班员 M
T | 能源中控室值班待命 | 能源中控室值班待命 | 能源中控室值班待命 | A区值班待命 | A区值班待命 | A区值班待命 | A3柴发楼值班待命 | A3柴发楼值班待命 | A区值班待命 | A区地下冷站值班待命 | A区地下冷站值班待命 | A区值班待命 | B2区值班待命
T+0 | 收到演练指令，安排高配值班组A、B前往高配室现场确认； | A、B携带手电、对讲机前往1#高压配电站，现场确认市电情况。 通知电气领班W，确认1#高配室双路市电中断； | A、B携带手电、对讲机前往1#高压配电站，现场确认市电情况。 通知电气领班W，确认1#高配室双路市电中断； | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T+20S | 宣布1#高配双路市电中断演练启动。通知变电站值班组C、D、E、柴发值班组G、H及暖通值班组K、I、J、L开展1#高配市电中断应急处置；电话通知北京环境处值班员M(18511871370)、物业工程部(13315962131)； | A关注1#高配配电柜动作情况，并及时汇报； | B准备好配电操作工具后与A汇合； | 接到电气领班W通知，进入1#高压配电站双路市电断电应急处置；携带照明工具、通讯工具前往相应变电站； | 接到电气领班W通知，进入1#高压配电站双路市电断电应急处置；携带照明工具、通讯工具前往相应变电站； | 接到电气领班W通知，进入1#高压配电站双路市电断电应急处置；携带照明工具、通讯工具前往相应变电站； | 接到电气领班W通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置，前往柴发设备区； | 接到电气领班W通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置，前往柴发设备区； | 接到电气领班W通知，进入1#高压配电站双路市电断电应急处置；携带照明工具、通讯工具； | 接到电气领班W通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接到电气领班W通知，当班全组人员进入1#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接到电气领班W通知，进入1#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接电气领班W通知，前往能源中控室现场支持,报配电组王镜伟(18201288726)；邵雨濛(13810596678)。.
T+1min |  | A、B检查1#高压配电站各配电柜状态，所有分闸成功后通报，201/202/245-A开关分闸状态，挂禁止合闸标识； | A、B检查1#高压配电站各配电柜状态，所有分闸成功后通报，201/202/245-A开关分闸状态，挂禁止合闸标识； | C前往高压冷机控制室。人员到位后报告。 | D前往2#变电站。人员到位后报告。 | E前往7#变电站。人员到位后报告。 | G、H现场监测1层柴油发电机并机启动情况，并机成功输出后通报； | G、H现场监测1层柴油发电机并机启动情况，并机成功输出后通报； | K前往能源中控室； 监控冷源群控系统、动环监控系统。 | 前往5#冷冻站现场，到达后通报。 | 前往5#冷冻站现场，到达后通报。 | 前往屋面确认屋面设备运行情况，到达后通报。
T+2min |  | A、B确认1#高压配电站柴油发电机进线柜合闸情况，检查各馈线柜合闸情况； 所有馈线柜合闸动作成功后通报。 | A、B确认1#高压配电站柴油发电机进线柜合闸情况，检查各馈线柜合闸情况； 所有馈线柜合闸动作成功后通报。 | C确认高压冷机控制室各配电柜运行情况，运行正常后通报； | D检查2#变电站各配电柜及风冷二次泵控制室运行情况，运行正常后通报； | E检查7#变电站各配电柜运行情况，运行正常后通报； | G、H现场关注1层柴油发电机组输出情况，确认柴发并机数不小于4台后通知W。 | G、H现场关注1层柴油发电机组输出情况，确认柴发并机数不小于4台后通知W。 | 接到W通知，K从冷源群控系统监控风冷冷机启动；（风冷冷机自启动） | I、J监测5#冷冻站风冷系统暖通设备运行情况； | I、J监测5#冷冻站风冷系统暖通设备运行情况； |  | 到达能源中控室，根据W、暖通应急领班K反馈在值班群实时汇报现场情况；
T+3min | 接到C通报后，通知K允许启动水冷系统、热泵。 | A、B回到能源中控室，监控10kV控制系统、电力监控系统，确认柴发并机数为不小于4台后通知W； | B呼叫电力公司，确认市电故障情况后通知W和北京环境处值班员M。 | C确认高压冷机控制室各配电柜运行情况。 | D、E分别前往1#、2#冷冻站。 | D、E分别前往1#、2#冷冻站。 | 保持监控 | 保持监控 | 接精密空调值班员L通知后，K通知冷站值班员I、J前往1#、2#冷站； | I、J接暖通应急领班K通知后前往1#、2#冷冻站。 | I、J接暖通应急领班K通知后前往1#、2#冷冻站。 | 确认屋面风冷机组启动正常，运行正常后通知暖通应急领班K； | 接到高配值班组B通知后，在值班群报告；
T+4min |  | 保持监控。 | 保持监控。 | C监测高压冷机控制室各配电柜运行情况； | D、E于1#、2#冷冻站协助高压冷机开机； | D、E于1#、2#冷冻站协助高压冷机开机； | 保持监控 | 保持监控 | 接到W通知后，K从冷源群控系统启动水冷系统； | I、J到达1#、2#冷冻站，现场监测高压冷水机组，全部运行稳定后通报。 | I、J到达1#、2#冷冻站，现场监测高压冷水机组，全部运行稳定后通报。 | 保持监控。
T+8min |  | 保持监控。 | 保持监控。 | C前往高压冷机控制室监测各配电柜运行情况。 | D、E巡视2#变电站、风冷二次泵控制室、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况。 | D、E巡视2#变电站、风冷二次泵控制室、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况。 | 保持监控 | 保持监控 | 根据实际需求，从冷源群控系统启动风冷热泵；（如不需要，进行下一步）； | I保持监控1#、2#冷冻站水冷暖通设备运行情况； | J前往5#冷冻站。 | 保持监控。
T+9min |  | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 现场监测热泵，运行稳定后通报。 | 现场监测热泵，运行稳定后通报。 | 保持监控。
T+13min | 根据通报情况确认暖通负荷启动完毕，通知G允许柴油发电机进行功率管理。 | 保持监控。 | 保持监控。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、风冷二次泵控制室、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、风冷二次泵控制室、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、风冷二次泵控制室、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况。 | G、H接到领班W通知后，设置1层柴油发电机组控制柜最小并机数为2台，进入功率管理倒计时；保持监测1层柴油发电机组运行情况。 | G、H接到领班W通知后，设置1层柴油发电机组控制柜最小并机数为2台，进入功率管理倒计时；保持监测1层柴油发电机组运行情况。 | K根据冷源群控系统供回水温差情况启动水冷冷却塔； | I监测1#、2#冷冻站水冷暖通设备运行情况； | J检测5#冷冻站监测风冷暖通设备运行情况。 | 确认冷却塔启动正常，运行正常后通知K。 | 收到W通知后，在值班群汇报。
T+18min30s |  | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | G、H确认柴油发电机组减机完成，通知W； | G、H确认柴油发电机组减机完成，通知W； | 通知W暖通负荷启动完毕；. | 保持监视. | 保持监视. | 保持监控。
T+19min | 通知电气值班组及K确认运行情况稳定恢复正常以及市电故障情况。 | A、B前往确认1#高压配电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | A、B前往确认1#高压配电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、风冷二次泵控制室、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、风冷二次泵控制室、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E继续巡视高压冷机控制室、2#变电站、风冷二次泵控制室、7#变电站及20#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | 通报领班并保持监测1层柴油发电机组运行情况，确认运行正常后通报。 | 通报领班并保持监测1层柴油发电机组运行情况，确认运行正常后通报。 | K监视冷源群控系统及动环监控系统，确认运行正常后通报。 | I监测1#、2#冷冻站水冷暖通设备运行情况；J前往5#冷冻站监测风冷暖通设备运行情况；确认运行正常后通报。 | I监测1#、2#冷冻站水冷暖通设备运行情况；J前往5#冷冻站监测风冷暖通设备运行情况；确认运行正常后通报。 | L巡视屋面各机组运行状态确认运行正常后通报。 | 收到W通知后，在值班群汇报
T+22min | 接到各组通报，宣布演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 总结演练情况