## Sheet1
开始时间 | 电气领班 W | 高配 A | 高配 B | 变电站 C | 变电站 D | 变电站 E | 柴发 G | 柴发 H | 暖通领班 K | 冷站 I | 冷站 J | 精密空调间 L | 北京环境处值班员 M
T’ | 能源中控室待命 | 1#高压配电站待命 | 1#高压配电站待命 | 分别于高压冷机控制室、2#变电站、7#变电站待命 | 分别于高压冷机控制室、2#变电站、7#变电站待命 | 分别于高压冷机控制室、2#变电站、7#变电站待命 | A3柴发楼1层运行机组处待命 | A3柴发楼1层运行机组处待命 | 能源中控室待命； | 5#冷冻站待命 | 5#冷冻站待命 | 屋面保持待命 | 通知总控中心，发起演练开始指令。
T’+0 | 收到指令后，通报变电站值班组C、D、E、柴发值班组G、H及暖通值班组K、I、J、L开始市电恢复流程。 | A、B携带照明工具、通讯工具、配电操作工具，监测1#高压配电站各配电柜状态； | A、B携带照明工具、通讯工具、配电操作工具，监测1#高压配电站各配电柜状态； | C监测高压冷机控制室各配电柜运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | D监测2#变电站及风冷二次泵控制室各配电柜运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | E监测7#变电站各配电柜运行情况。携带照明工具、通讯工具。 | G、H携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具，现场监测1层柴油发电机运行情况； | G、H携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具，现场监测1层柴油发电机运行情况； | K监视冷源群控系统及动环监控系统； 携带照明工具、通讯工具。 | I、J监测5#冷冻站现场暖通设备运行情况。 携带照明工具、通讯工具。 | I、J监测5#冷冻站现场暖通设备运行情况。 携带照明工具、通讯工具。 | L于屋面监测室外暖通设备运行情况； 携带照明工具、通讯工具。
T’+10s | 监控10kV控制系统、电力监控系统。 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | K依序关停热泵、水冷系统、风冷系统及冷却塔。 | I、J确认风冷热泵、热泵短循环泵关停后通报K并前往1#、2#冷冻站 | I、J确认风冷热泵、热泵短循环泵关停后通报K并前往1#、2#冷冻站 | L确认风冷系统及冷却塔关停后通知暖通应急领班K。
T’+2min | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 监视冷源群控系统及动环监控系统； | I、J确认水冷系统关停后通知K； | I、J确认水冷系统关停后通知K； | 保持监控
T’+3min | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 收到冷站值班员I、J，精密空调值班员L通知后，K通知W：暖通负荷关机完毕。 | I、J留守5#冷冻站。 | I、J留守5#冷冻站。 | 保持监控
T’+4min | 收到K通知后，通知A开始分闸操作。 | 收到W通知后，开始市电恢复操作：A操作B复核，将1#高压配电站211至2110馈线开关、201应急电源进线开关、2210至221馈线开关、202应急电源进线开关逐一打就地并进行分闸，分闸完成后通报。 | 收到W通知后，开始市电恢复操作：A操作B复核，将1#高压配电站211至2110馈线开关、201应急电源进线开关、2210至221馈线开关、202应急电源进线开关逐一打就地并进行分闸，分闸完成后通报。 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 监视冷源群控系统及动环监控系统； | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控
T’+6min | 监控10kV控制系统、电力监控系统； | A操作B复核，将1#高压配电站201进线、2110至211馈线开关、202进线、221至2210馈线开关逐一合闸，合闸完成后通报。 | A操作B复核，将1#高压配电站201进线、2110至211馈线开关、202进线、221至2210馈线开关逐一合闸，合闸完成后通报。 | C确认高压冷机控制室各配电柜运行情况，供电恢复正常后通知W； | D确认2#变电站及风冷二次泵控制室各配电柜运行情况，供电恢复后通知W； | E确认7#变电站各配电柜运行情况，供电恢复正常后通知W。 | 监控1层柴油发电机停机情况。 | 监控1层柴油发电机停机情况。 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控
T’+8min | 收到C、D、E通知后，通知K可以启动暖通负荷。 | A、B检查1#高压配电站各配电柜状态； | A、B检查1#高压配电站各配电柜状态； | C监测高压冷机控制室配电柜运行情况； | D监测2#变电站及风冷二次泵控制室各配电柜运行情况； | E监测7#变电站各配电柜运行情况。 | 保持监控 | 保持监控 | K收到W通知后，操作冷源群控系统，启动风冷机组； | I、J确认5#冷冻站风冷系统暖通设备运行情况后，通报并前往1#、2#冷冻站。 | I、J确认5#冷冻站风冷系统暖通设备运行情况后，通报并前往1#、2#冷冻站。 | L巡视屋面各机组运行状态，风冷机组启动后通报。
T’+9min | 监控10kV控制系统、电力监控系统； | A、B检查1#高压配电站各配电柜状态； | A、B检查1#高压配电站各配电柜状态； | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | K收到L通报后，启动水冷系统； |  |  | 保持监控
T’+10min | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 检查1层所有柴油发电机完成停机 | 检查1层所有柴油发电机完成停机 | 监视冷源群控系统及动环监控系统； | 到达1#、2#冷冻站后启动高压冷水机组，运行稳定后，通报并前往5#冷冻站。 | 到达1#、2#冷冻站后启动高压冷水机组，运行稳定后，通报并前往5#冷冻站。
T’+13min | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 检查1层所有柴油发电机完成停机。 | 检查1层所有柴油发电机完成停机。 | K启动热泵；（如不需要，进行下一步） | I、J确认热泵及热泵短循环泵运行情况，运行稳定后通报。（如不需要，进行下一步） | I、J确认热泵及热泵短循环泵运行情况，运行稳定后通报。（如不需要，进行下一步） | 保持监控
T’+16min | W接到K通报后，通知各专业确认运行情况稳定恢复正常。 | 接到W通知，A、B将1#高压配电站各配电柜打到远方位置，完成后通报。 | 接到W通知，A、B将1#高压配电站各配电柜打到远方位置，完成后通报。 | 确认各变电站运行正常，完成后通报。 | 确认各变电站运行正常，完成后通报。 | 确认各变电站运行正常，完成后通报。 | 记录柴油消耗情况，检查各机组日用油箱油位，完成后通报。 | 记录柴油消耗情况，检查各机组日用油箱油位，完成后通报。 | 收到I、J通报后，根据冷源群控系统供回水温差情况启动水冷冷却塔；通知W暖通负荷启动完成； 群控系统及动环监控系统运行正常，完成后通报。 | I、J检查1#、2#、5#冷冻站及蓄冷罐运行正常，完成后通报。 | I、J检查1#、2#、5#冷冻站及蓄冷罐运行正常，完成后通报。 | 确认冷却塔启动正常，运行正常后通知K。确认各机房温湿度及末端精密空调运行情况，完成后通报。
T’+20min | 接各组通报，宣布演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 演练结束 | 总结演练情况。