## Sheet1
开始时间 | 电气领班 W | 高配 A | 高配 B | 变电站 C | 变电站 D | 变电站 E | 柴发 G | 柴发 H | 暖通领班 K | 冷站 I | 冷站 J | 精密空调间 L | 北京环境处值班员 M
T. | 能源中控室值班待命 | 能源中控室值班待命 | 能源中控室值班待命 | A区值班待命 | A区值班待命 | A区值班待命 | A3柴发楼值班待命 | A3柴发楼值班待命 | A区值班待命 | A区地下冷站值班待命 | A区地下冷站值班待命 | A区值班待命 | B2区值班待命
T+0 | 收到演练指令，安排高配值班组A、B前往高配室现场确认； | A、B携带手电、对讲机前往2#高压配电站室，现场确认市电情况。 通知电气领班W，确认2#高配室双路市电中断； | A、B携带手电、对讲机前往2#高压配电站室，现场确认市电情况。 通知电气领班W，确认2#高配室双路市电中断； | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T+20s | 宣布2#高配双路市电中断演练启动。 通知变电站值班组C、D、E、柴发值班组G、H及暖通值班组K、I、J、L开展2#高配市电中断应急处置； 电话通知北京环境处值班员M(18511871370)、物业工程主管(13315962131)； | A关注2#高配配电柜动作情况，并及时汇报； | B准备配电操作工具后与A汇合； | 接到电气领班W通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置；携带照明工具、通讯工具前往相应变电站； | 接到电气领班W通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接到电气领班W通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； | 接到电气领班W通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置，前往柴发设备区； 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具。 | 接到电气领班W通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置，前往柴发设备区； 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具。 | 接到电气领班W通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； 携带照明工具、通讯工具； K前往能源监控室； | 接到电气领班W通知，当班全组人员进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； 携带照明工具、通讯工具。 I、J前往1#、2#冷冻站现场，到达后通报。 | 接到电气领班W通知，当班全组人员进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； 携带照明工具、通讯工具。 I、J前往1#、2#冷冻站现场，到达后通报。 | 接到电气领班W通知，进入2#高压配电站双路市电断电应急处置； 携带照明工具、通讯工具； L前往屋面确认屋面设备运行情况，到达后通报。 | 接电气领班W通知，前往能源中控室现场支持,报配电组王镜伟(18201288726)、邵雨濛(13810596678)；
T+1min |  | A、B检查2#高压配电站各配电柜状态，所有分闸成功后通报，201/202/245-A开关分闸状态，挂禁止合闸标识； | A、B检查2#高压配电站各配电柜状态，所有分闸成功后通报，201/202/245-A开关分闸状态，挂禁止合闸标识； | C前往10#变电站检查各配电柜运行情况；人员到位后报告。 | D前往11#变电站检查各配电柜运行情况；人员到位后报告。 | E前往12#变电站检查各配电柜运行情况；人员到位后报告。 | G、H现场监测2层柴油发电机并机启动情况，并机成功输出后通报； | G、H现场监测2层柴油发电机并机启动情况，并机成功输出后通报； | K到达能源监控室，监控冷源群控系统、动环监控系统 | I于1#冷冻站待命； | J于2#冷冻站待命；
T+2min |  | A、B确认2#高压配电站柴油发电机进线柜合闸情况，检查各馈线柜合闸情况； 所有馈线柜合闸动作成功后通报； | A、B确认2#高压配电站柴油发电机进线柜合闸情况，检查各馈线柜合闸情况； 所有馈线柜合闸动作成功后通报； | C确认10#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往1#变电站； | D确认11#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往1#变电站； | E确认12#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往4#变电站。 | G、H现场关注2层柴油发电机组并机输出情况，确认柴发并机数不小于4台后通知W。 | G、H现场关注2层柴油发电机组并机输出情况，确认柴发并机数不小于4台后通知W。 | K监控冷源群控系统及动环监控系统； | 保持待命。 | 保持待命。 | 保持监控。 | 到达能源中控室，根据W、暖通应急领班K反馈在值班群实时汇报现场情况；
T+3min | 接到A通报后，通知K可以启动水冷系统； | A、B回到能源中控室，监控10kV控制系统、电力监控系统；A确认柴发并机数不小于4台后通知W | A、B回到能源中控室，监控10kV控制系统、电力监控系统；B呼叫电力公司，确认市电故障情况后通知W和北京环境处值班员M。 | C、D确认1#变电站及二次泵控制室供配电设备运行情况，运行正常后通报； | C、D确认1#变电站及二次泵控制室供配电设备运行情况，运行正常后通报； | E确认4#变电站供配电设备运行情况，运行正常后通报。 | G、H现场关注2层柴油发电机组并机输出情况。 | G、H现场关注2层柴油发电机组并机输出情况。 | 收到W通知后，从冷源群控系统启动水冷系统； | I、J确认1#、2#冷冻站水冷系统一次泵、冷却泵、高压冷水机组，启动完成后通报； | I、J确认1#、2#冷冻站水冷系统一次泵、冷却泵、高压冷水机组，启动完成后通报； | 保持监控。 | 接到高配值班组B通知后，在值班群报告；
T+6min |  | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 接到冷站值班组I通知后，从冷源群控系统启动热泵。 | I监测1#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况； 热泵、热泵短循环泵，热泵稳定运行后通报； | J监测2#冷冻站热泵、热泵短循环泵，热泵稳定运行后通报； | 保持监控。
T+9min |  | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 收到冷站值班组J通知后，根据冷源群控系统供回水温差情况启动水冷冷却塔。 | I监测1#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况； | J监测2#冷冻站暖通设备运行情况； | L从屋面启动水冷机组冷塔运行状态，启动正常通知K。
T+10min | 接到K通知后，告知G允许柴发机组启动功率管理 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | G、H接到W通知后，设置2层柴油发电机组控制柜最小并机数为2台，进入功率管理倒计时； 保持监测2层柴油发电机组运行情况。 | G、H接到W通知后，设置2层柴油发电机组控制柜最小并机数为2台，进入功率管理倒计时； 保持监测2层柴油发电机组运行情况。 | 接到精密空调值班组L通报后，通知W暖通负荷启动完毕。 | 保持监测。 | 保持监测。 | 保持巡视。
T+15min30s |  | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | G、H确认柴油发电机组完成减机，通知W； | G、H确认柴油发电机组完成减机，通知W； | K监视冷源群控系统及动环监控系统； | 保持监测。 | 保持监测。 | 保持巡视。
T+16min | 接到G通知后，通知各组确认运行情况稳定恢复正常。 | A、B前往2#高压配电站检查各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | A、B前往2#高压配电站检查各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E巡视1#变电站、4#变电站、10#变电站、11#变电站、12#变电站及8#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E巡视1#变电站、4#变电站、10#变电站、11#变电站、12#变电站及8#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E巡视1#变电站、4#变电站、10#变电站、11#变电站、12#变电站及8#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | G、H监测2层柴油发电机组运行情况，确认运行正常后通报。 | G、H监测2层柴油发电机组运行情况，确认运行正常后通报。 | K监视冷源群控系统及动环监控系统，确认运行正常后通报； | I监测1#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况；确认运行正常后通报。 | J监测2#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况；确认运行正常后通报。 | L巡视屋面各机组运行状态，确认运行正常后通报。
T+19min | 接到各组通报，宣布演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 总结演练情况。