## Sheet1
开始时间 | 电气领班 W | 高配 A | 高配 B | 变电站 C | 变电站 D | 变电站 E | 柴发 G | 柴发 H | 暖通领班 K | 冷站 I | 冷站 J | 精密空调间 L | 北京环境处值班员 M
T’ | 能源中控室待命 | 2#高压配电站待命 | 2#高压配电站待命 | C于10#变电站待命 | D于11#变电站待命 | E于12#变电站待命 | A3柴发楼2层运行机组处待命 | A3柴发楼2层运行机组处待命 | 能源中控室待命； | 1#、2#冷冻站待命 | 1#、2#冷冻站待命 | 屋面保持待命 | 通知电气领班W，发起演练开始指令。
T’+0 | 收到指令后，通报变电站值班组C、D、E、柴发值班组G、H及暖通值班组K、I、J、L开始市电恢复流程。 | A、B携带照明工具、通讯工具、配电操作工具检查2#高压配电站各配电柜状态； | A、B携带照明工具、通讯工具、配电操作工具检查2#高压配电站各配电柜状态； | C监测10#变电站各配电柜运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | D监测11#变电站各配电柜运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | E监测12#变电站各配电柜运行情况。携带照明工具、通讯工具。 | 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具；G、H现场监测2层柴油发电机运行情况； | 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具；G、H现场监测2层柴油发电机运行情况； | K监控冷源群控系统及动环监控系统； | I、J监测1#、2#冷冻站现场暖通设备运行情况；携带照明工具、通讯工具。 | I、J监测1#、2#冷冻站现场暖通设备运行情况； | L于屋面监测屋面设备运行情况；
T’+10s | 保持监控。 | 持续监控2#高压配电站各配电柜运行情况。 | 持续监控2#高压配电站各配电柜运行情况。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | G、H保持监测2层柴油发电机组并机运行情况。 | G、H保持监测2层柴油发电机组并机运行情况。 | 收到W通知后，K关停水冷系统、热泵及冷却塔。（如不需要，进行下一步） | I、J确认1#、2#冷冻站高压冷水水冷机组、热泵、热泵短循环泵，关停成功后通知暖通应急领班K。 | I、J确认1#、2#冷冻站高压冷水水冷机组、热泵、热泵短循环泵，关停成功后通知暖通应急领班K。 | L确认水冷机组冷却塔，关停成功后通知暖通应急领班K。
T’+3min | 收到K通知后，通知A开始分闸操作。 | 收到电气领班W通报后，开始市电恢复操作：A操作B复核，将2#高压配电站211至216馈线开关、201应急电源进线开关、226至221馈线开关、202应急电源进线开关逐一分闸，分闸完成后通报。 | 收到电气领班W通报后，开始市电恢复操作：A操作B复核，将2#高压配电站211至216馈线开关、201应急电源进线开关、226至221馈线开关、202应急电源进线开关逐一分闸，分闸完成后通报。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 接到冷站值班组I、J、精密空调值班组L通报后，通知电气领班W暖通设备负荷关停完毕。 | I、J监测1#、2#冷冻站现场暖通设备运行情况。 | I、J监测1#、2#冷冻站现场暖通设备运行情况。 | L监测屋面各机组运行状态。
T’+5min |  | A操作B复核，将2#高压配电站202进线、221至226馈线开关、201进线、216至211馈线开关逐一合闸，合闸完成后通报。 | A操作B复核，将2#高压配电站202进线、221至226馈线开关、201进线、216至211馈线开关逐一合闸，合闸完成后通报。 | C确认10#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往1#变电站； | D确认11#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往1#变电站； | E巡视12#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往4#变电站。 | 保持监控2层柴油发电机停机情况。 | 保持监控2层柴油发电机停机情况。 | K监控冷源群控系统及动环监控系统； | 保持监测。 | 保持监测。 | L监测屋面各机组运行状态。
T’+7min | 接到合闸完成通报后，通知K可以启动暖通系统负荷。 | A、B检查2#高压配电站各配电柜运行状态； | A、B检查2#高压配电站各配电柜运行状态； | C、D确认1#变电站及二次泵控制室供配电设备运行情况，运行正常后通报； | C、D确认1#变电站及二次泵控制室供配电设备运行情况，运行正常后通报； | E确认4#变电站供配电设备运行情况，运行正常后通报。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 接到W通知后，从冷源群控系统启动水冷系统。 | I、J确认1#、2#冷冻站水冷系统一次泵、冷却泵、高压冷水机组，启动完成后通报； | I、J确认1#、2#冷冻站水冷系统一次泵、冷却泵、高压冷水机组，启动完成后通报； | L巡视屋面各机组运行状态。
T’+9min | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 确认2层所有柴油发电机完成停机后通报。 | 确认2层所有柴油发电机完成停机后通报。 | 接到冷站值班组I通知后，从冷源群控系统启动热泵。 | I监测1#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况； 热泵、热泵短循环泵，热泵稳定运行后通报； | J监测2#冷冻站热泵、热泵短循环泵，热泵稳定运行后通报； | 保持监控。
T’+13min | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 收到冷站值班组J通知后，根据冷源群控系统供回水温差情况启动水冷冷却塔。 | I监测1#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况； | J监测2#冷冻站暖通设备运行情况； | L从屋面启动水冷机组冷塔运行状态，启动正常通知K。
T’+14min | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | 保持监控。 | I监测1#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况；完成后通报。 | J监测2#冷冻站水冷系统暖通设备运行情况；完成后通报。 | L巡视屋面各机组运行状态。
T’+18min | W接到K通报后，通知各专业确认运行情况稳定恢复正常。 | A、B将2#高压配电站各配电柜打到远方位置，完成后通报。 | A、B将2#高压配电站各配电柜打到远方位置，完成后通报。 | C、D、E继续巡视1#变电站、4#变电站、10#变电站、11#变电站、12#变电站及8#变电站各配电柜运行情况，完成后通报。 | C、D、E继续巡视1#变电站、4#变电站、10#变电站、11#变电站、12#变电站及8#变电站各配电柜运行情况，完成后通报。 | C、D、E继续巡视1#变电站、4#变电站、10#变电站、11#变电站、12#变电站及8#变电站各配电柜运行情况，完成后通报。 | 检查2层所有柴油发电机完成停机，记录柴油消耗情况，检查各机组日用油箱油位，完成后通报。 | 检查2层所有柴油发电机完成停机，记录柴油消耗情况，检查各机组日用油箱油位，完成后通报。 | 收到I通报后，通知W暖通负荷启动完成； 监视冷源群控系统及动环监控系统运行正常，完成后通报。 | I、J检查1#、2#、冷冻站及蓄冷罐运行情况，完成后通报。 | I、J检查1#、2#、冷冻站及蓄冷罐运行情况，完成后通报。 | 确认各机房温湿度及末端精密空调运行情况，完成后通报。
T’+21min | 接各组通报，宣布演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 总结演练情况