## Sheet1
开始时间 | 电气领班 W | 高配 A | 高配 B | 变电站 C | 变电站 D | 变电站 E | 柴发 G | 柴发 H | 暖通领班 K | 冷站 I | 冷站 J | 精密空调间 L | 北京环境处值班员 M
T. | 能源中控室值班待命 | 能源中控室值班待命 | 能源中控室值班待命 | A区值班待命 | A区值班待命 | A区值班待命 | A3柴发楼值班待命 | A3柴发楼值班待命 | A区值班待命 | A区地下冷站值班待命 | A区地下冷站值班待命 | A区值班待命 | B2区值班待命
T+0 | 收到演练指令，安排高配值班组A、B前往高配室现场确认； | A、B携带手电、对讲机前往3#高压配电站，现场确认市电情况。 通知电气领班W，确认3#高配室双路市电中断； | A、B携带手电、对讲机前往3#高压配电站，现场确认市电情况。 通知电气领班W，确认3#高配室双路市电中断； | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T+20s | 宣布3#高配双路市电中断演练启动。 呼叫变电站值班组C、D、E、柴发值班组G、H及暖通值班组K、I、J、L开展3#高配市电中断应急处置； 电话通知北京环境处值班员M(18511871370)、物业工程主管(13315962131)； | A关注3#高配配电柜动作情况，并及时汇报； B准备配电操作工具后与A汇合； | A关注3#高配配电柜动作情况，并及时汇报； B准备配电操作工具后与A汇合； | 接到电气领班W通知，进入3#高压配电站双路市电断电应急处置，前往相应变电站； 携带照明工具、通讯工具前往相应变电站。 | 接到电气领班W通知，进入3#高压配电站双路市电断电应急处置，前往相应变电站； 携带照明工具、通讯工具前往相应变电站。 | 接到电气领班W通知，进入3#高压配电站双路市电断电应急处置，前往相应变电站； 携带照明工具、通讯工具前往相应变电站。 | 接到电气领班W通知，进入3#高压配电站双路市电断电应急处置，前往柴发设备区； 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具。 | 接到电气领班W通知，进入3#高压配电站双路市电断电应急处置，前往柴发设备区； 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具。 | 接到电气领班W通知，进入3#高压配电站双路市电断电应急处置；携带照明工具、通讯工具。 K前往能源中控室。 | I携带照明工具、通讯工具。前往地下一层机房精密空调间。 | J携带照明工具、通讯工具。前往一层机房精密空调间。 | L携带照明工具、通讯工具。前往二层机房精密空调间。 | 接电气领班W通知，前往能源中控室现场支持，报配电组王镜伟(18201288726)；邵雨濛(13810596678)；
T+1min | 保持监视 | A、B检查3#高压配电站各配电柜状态，所有分闸成功后通报，201/202/245-A开关分闸后挂禁止合闸标识； | A、B检查3#高压配电站各配电柜状态，所有分闸成功后通报，201/202/245-A开关分闸后挂禁止合闸标识； | C前往9#变电站检查各配电柜运行情况；人员到位后报告。 | D前往10#变电站检查各配电柜运行情况；人员到位后报告。 | E前往11#变电站检查各配电柜运行情况；人员到位后报告。 | G、H现场监测3层柴油发电机并机启动情况，并机成功输出后通报； | G、H现场监测3层柴油发电机并机启动情况，并机成功输出后通报； | K到达能源监控室，监控冷源群控系统及动环监控系统； | 前往地下一层机房精密空调间，到达后通报。 | 前往一层机房精密空调间，到达后通报。 | 前往二层机房精密空调间，到达后通报。 | 到达能源中控室，根据W、暖通应急领班K反馈在值班群实时汇报现场情况；
T+2min | 保持监视 | A、B确认3#高压配电站柴油发电机进线柜合闸情况，检查各馈线柜合闸情况； 所有馈线柜合闸动作成功后通报； | A、B确认3#高压配电站柴油发电机进线柜合闸情况，检查各馈线柜合闸情况； 所有馈线柜合闸动作成功后通报； | C确认9#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往6#变电站； | D确认10#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往6#变电站； | E确认11#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往12#变电站。 | G、H现场监测注3层柴油发电机组并机输出情况； 监测3层柴油发电机组功率管理倒计时。 | G、H现场监测注3层柴油发电机组并机输出情况； 监测3层柴油发电机组功率管理倒计时。 | 保持监控。 | I确认地下一层机房精密空调间运行情况，运行正常后，通报并前往8#、9#变电站； | J确认一层精密空调间运行情况，运行正常后，通报并前往10#变电站； | L确认二层机房精密空调间运行情况；运行正常后，通报并前往11#变电站。
T+4min | 保持监视 | A回到能源中控室，监控10kV控制系统、电力监控系统； | B回到能源中控室，呼叫电力公司，确认市电故障情况后通知W和北京环境处值班员M。 | C、D确认6#变电站，配电设备运行情况，运行正常后通报； | C、D确认6#变电站，配电设备运行情况，运行正常后通报； | E确认12#变电站，配电设备运行情况，运行正常后通报。 | G、H现场监测3层柴油发电机组并机输出情况。 | G、H现场监测3层柴油发电机组并机输出情况。 | 保持监控。 | I确认8#、9#变电站精密空调运行情况，运行正常后，通报并前往7#变电站； | J确认10#变电站精密空调运行情况，运行正常后，通报并前往6#变电站； | L确认11#变电站精密空调情况，运行正常后，通报并前往三层精密空调间； | 接到高配值班组B通知后，报值班群；
T+5min | 收到C、D、E、I、J、L通报后，通知各组确认运行情况稳定恢复正常。 | 前往3#高压配电站检查各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | 前往3#高压配电站检查各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E巡视3#变电站及5#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E巡视3#变电站及5#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | C、D、E巡视3#变电站及5#变电站各配电柜运行情况，确认运行正常后通报。 | 保持监测3层柴油发电机组运行情况。 | 保持监测3层柴油发电机组运行情况。 | K监控冷源群控系统及动环监控系统，确认运行正常后通报。 | I确认7#变电站精密空调运行情况，运行正常后通报； | J确认6#变电站精密空调运行情况，运行正常后通报； | L确认三层机房精密空调间及12#变电站精密空调运行情况，确认正常后通报。
T+7min | 保持监视 | 保持巡视 | 保持巡视 | 保持巡视 | 保持巡视 | 保持巡视 | G、H确认柴油发电机组完成减机，监测3层柴油发电机组运行情况，确认运行正常后通报。 | G、H确认柴油发电机组完成减机，监测3层柴油发电机组运行情况，确认运行正常后通报。 | 保持监视 | I、J、L巡视其余配电间各精密空调，确认运行正常后通报。 | I、J、L巡视其余配电间各精密空调，确认运行正常后通报。 | I、J、L巡视其余配电间各精密空调，确认运行正常后通报。
T+8min | 接到各组通报，宣布演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 总结演练情况，提出整改问题，撰写演练报告。