## Sheet1
开始时间 | 电气领班 W | 高配 A | 高配 B | 变电站 C | 变电站 D | 变电站 E | 柴发 G | 柴发 H | 暖通领班 K | 冷站 I | 冷站 J | 精密空调间 L | 北京环境处值班员 M
T’ | 能源中控室待命 | 3#高压配电站 | 3#高压配电站 | C：9#变电站待命； | D:10#变电站待命； | E:11#变电站待命 | A3柴发楼3层运行机组处待命 | A3柴发楼3层运行机组处待命 | 能源中控室待命； | I地下一层精密空调间待命 | J一层精密空调间待命 | L二层精密空调间待命 | 通知电气领班W，发起演练开始指令。
T’+0 | 收到指令，通报变电站值班组C、D、E、柴发值班组G、H及暖通值班组K、I、J、L开始市电恢复流程。 | 监测3#高压配电站各配电柜状态； 携带照明工具、通讯工具、配电操作工具。 | 监测3#高压配电站各配电柜状态； 携带照明工具、通讯工具、配电操作工具。 | C监控9#变电站各配电柜运行情况； 携带照明工具、通讯工具。 | D监控10#变电站各配电柜运行情况； 携带照明工具、通讯工具。 | E监控11#变电站各配电柜运行情况； 携带照明工具、通讯工具。 | G、H现场监测3层柴油发电机运行情况； 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具。 | G、H现场监测3层柴油发电机运行情况； 携带照明工具、通讯工具、柴发操作工具。 | K监控冷源群控系统及动环监控系统。 | I监控地下一层机房精密空调间运行情况； 携带照明工具、通讯工具。 | J监控一层机房精密空调间运行情况； 携带照明工具、通讯工具。 | L监控二层机房精密空调间运行情况； 携带照明工具、通讯工具。
T’+10s | 通报各组开始分闸操作。 | 收到电气领班W通报后，开始分闸操作； A操作B复核，将3#高压配电站211至217馈线开关、201应急电源进线开关、227至221馈线开关、202应急电源进线开关逐一分闸，分闸完成后通报。 | 收到电气领班W通报后，开始分闸操作； A操作B复核，将3#高压配电站211至217馈线开关、201应急电源进线开关、227至221馈线开关、202应急电源进线开关逐一分闸，分闸完成后通报。 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监测3层柴油发电机运行情况。 | 保持监测3层柴油发电机运行情况。 | 保持监视 | I监控地下一层机房精密空调间运行情况； | J监控一层机房精密空调间运行情况。 | L监控二层机房精密空调间运行情况。
T’+2min | 接到A通报后，通报各组开始合闸操作 | 保持监控 | 保持监控 | C确认9#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往6#变电站； | D确认10#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往3#变电站； | E确认11#变电站供配电设备运行情况，运行正常后，通报并前往12#变电站。 | 检查3层柴油发电机退出并机情况。 | 检查3层柴油发电机退出并机情况。 | 保持监控。 | I确认地下一层机房精密空调间运行情况，运行正常后，通报并前往8#、9#变电站； | J确认一层精密空调间运行情况，运行正常后，通报并前往10#变电站； | L确认二层层机房精密空调间运行情况；运行正常后，通报并前往11#变电站。
T’+4min | 收到A合闸完成通报后，通知K可以恢复办公区冷源供应。 | A、B检查3#高压配电站各配电柜状态； | A、B检查3#高压配电站各配电柜状态； | C确认6#变电站供配电设备运行情况，运行正常后通报； | D确认3#变电站供配电设备运行情况，运行正常后通报； | E确认12#变电站供配电设备运行情况，运行正常后通报。 | 保持监测3层柴油发电机停机情况。 | 保持监测3层柴油发电机停机情况。 | 收到电气领班W通知，通知冷站值班组I、J启动B区冷源。 | I确认8#、9#变电站精密空调运行情况，运行正常后通报并前往7#冷冻站； | J确认10#变电站精密空调运行情况，运行正常后通报并前往7#冷冻站； | L确认11#变电站精密空调情况，运行正常后通报并前往屋面。
T’+6min | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监测 | 保持监测 | 保持监控。 | I、J到达7#冷冻站后启动一次泵、冷却泵，启动成功后启动冷水机组，稳定运行后通报； | I、J到达7#冷冻站后启动一次泵、冷却泵，启动成功后启动冷水机组，稳定运行后通报； | 保持巡视。
T’+8min | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 检查3层所有柴油发电机完成停机后通报。 | 检查3层所有柴油发电机完成停机后通报。 | 保持监控。 | 保持巡视。 | 保持巡视。 | 保持巡视。
T’+10min | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 保持监控 | 原地待命。 | 原地待命。 | 接到I通报后，通知精密空调值班组L启动B区水冷系统冷却塔。 | 监测7#冷冻站各泵组及冷机运行情况； | 监测7#冷冻站各泵组及冷机运行情况； | 收到暖通应急领班K通知后启动屋面B区水冷系统冷却塔，稳定运行后通报。
T’+11min | 通报各组确认各专业运行情况稳定恢复正常。 | A、B将3#高压配电站各配电柜打到远方位置，完成后通报。 | A、B将3#高压配电站各配电柜打到远方位置，完成后通报。 | C、D、E前往5变电站、6#变电站、9#变电站、10#变电站、11#变电站及12#变电站各配电柜运行情况，完成后通报。 | C、D、E前往5变电站、6#变电站、9#变电站、10#变电站、11#变电站及12#变电站各配电柜运行情况，完成后通报。 | C、D、E前往5变电站、6#变电站、9#变电站、10#变电站、11#变电站及12#变电站各配电柜运行情况，完成后通报。 | 检查3层所有柴油发电机完成停机，记录柴油消耗情况，检查各机组日用油箱油位，完成后通报。 | 检查3层所有柴油发电机完成停机，记录柴油消耗情况，检查各机组日用油箱油位，完成后通报。 | 收到L通报后，通知W暖通负载启动完毕； 确认冷源群控系统及动环监控系统运行正常后通报。 | I巡视7#变电站确认精密空调运行正常后通报; | J巡视6#变电站确认精密空调运行正常后通报; | L前往巡视三层精密空调间及12#变电站,确认精密空调运行正常后通报。
T’+14min | 接各组通报，宣布演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 演练结束。 | 总结演练情况，提出整改问题，撰写演练报告。